PROJEKT

WYKONAWCZY

BUDOWA SIECI LAN OBEJMUJĄCA PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH POD INSTALACJĘ, UKŁADANIE PRZEWODÓW SYGNAŁOWYCH/ELEKTRYCZNYCH W PRZYGOTOWANYCH TRASACH KABLOWYCH, MONTAŻ GNIAZD PRZYŁĄCZENIOWYCH, BADANIE I POMIARY SPRAWDZAJĄCE INSTALACJI, URUCHOMIENIE STRUKTURY LOGICZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. MONTAŻ KLIMATYZACJI W SERWEROWNI.

OLSZTYNEK 2017

KARTA TYTUŁOWA

| TEMAT: | Budowa sieci LAN obejmująca przygotowanie tras kablowych pod instalację, układanie przewodów sygnałowych/elektrycznych w przygotowanych trasach kablowych, montaż gniazd przyłączeniowych, badanie i pomiary sprawdzające instalacji, uruchomienie struktury logicznej sieci komputerowej. Montaż klimatyzacji w serwerowni. |
| --- | --- |

| OBIEKT: | Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej |
| --- | --- |

| ADRES OBIEKTU: | ul. Chopina 11, 11-015 Olsztynek |
| --- | --- |

| INWESTOR: | Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej |
| --- | --- |

| ETAP: | Projekt wykonawczy |
| --- | --- |
| BRANŻA: | Instalacje teletechniczne niskoprądowe |

| Wykonawca: Zatwierdzający: | Tomasz Murawski Bogusław Bednarski |  |
| --- | --- | --- |

- CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot opracowania projektu.

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa sieci LAN obejmująca przygotowanie tras kablowych pod instalację, układanie przewodów sygnałowych/elektrycznych w przygotowanych trasach kablowych, montaż gniazd przyłączeniowych, badanie i pomiary sprawdzające instalacji, uruchomienie struktury logicznej sieci komputerowej. Montaż klimatyzacji w serwerowni.

Zamawiający.

Zamawiającym niniejszego opracowania jest Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Chopina 11, 11-015 Olsztynek.

Podstawy techniczne i organizacyjne opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiającego,

- planów architektoniczno – budowlanych obiektu dostarczonych przez Zamawiającego,

- wizji lokalnej,

- wymogów wynikających z projektu pod nazwą „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług medycznych w Gminnym Centrum Zdrowia Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku”

- instrukcji montażu, parametrów i danych technicznych urządzeń.

Podstawy prawne opracowania

- Polska Norma PN-EN 50130-4:2002 „Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3.04.1993r. wraz z późniejszymi zmianami oraz nowelizacja ustawy uchwalona dnia 22 lipca 1999 (Dz.U. 99.70 Poz776)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 ze zmianami Dz.U. 2009 nr 18, poz. 97, Dz.U. 2010nr 114 poz. 760)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2008 nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228, poz. 1514, Dz.U. 2009 nr 56, poz. 4510)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143, poz. 1002 ze zmianą, Dz.U. 2010 nr 85, poz. 553)

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości

- PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- ZN-96/TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione

- PN-EN 50346:2009  Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje swym zakresem:

- Układanie listew i koryt PCV na tynku

- Opcjonalnie (do wyboru prze Wykonawcę) układanie koryt metalowych w warstwach korytarzowych I piętra i poddasza nad sufitem podwieszanym

- Układanie przewodów sygnałowych F/FTP kat. 6a w uprzednio przygotowanych listwach i korytach

- Układanie przewodów YDY 3x2,5 w uprzednio przygotowanych listwach i korytach

- Montaż natynkowych punktów elektryczno – logicznych

- Układanie kabla światłowodowego pomiędzy LPD (lokalny punkt dystrybucyjny) i GPD (główny punkt dystrybucyjny)

- Montaż i wyposażenie szaf rack w LPD

- Wymiana, montaż i wyposażenie szafy rack w serwerowni – GPD

- Montaż elementów aktywnych w szafach rack

- Uruchomienie struktury logicznej sieci LAN

- Wykonanie pomiarów sieci LAN certyfikowanym urządzeniem pomiarowym

- Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatu 25 letniej niezawodności na wbudowaną sieć.

- Dostawa Access Pointów.

- Montaż klimatyzacji w serwerowni.

SIEĆ LAN

Zgodnie z wymaganiami zadania projektuje się sieć LAN, czyli okablowanie miedziane skrętkowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi.

Normy okablowania strukturalnego:

Określające parametry systemu:

1.	PN-EN 50173-1 –  klasy okablowania miedzianego

2.	PN-EN 50173-1 –  kategorie wydajności komponentów

i równoważne wydane przez inne jednostki: ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, EIA/TIA 568C: 2009.

Określające parametry komponentów:

1.	IEC 60603-7-5

Definiujące zalecenia dotyczące projektowania, instalacji, pomiarów i administracji systemem:

1.	EN 50174-1 – specyfikacja i zapewnienie jakości

2.	EN 50174-2 – planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

3.	EN 50174-3 – planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

4.	PN-EN 50346 – badanie zainstalowanego okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić

odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego. Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy EA / kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173:

- Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent link”.

- Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej

„Level IV lub Level 5”. Zalecane typy mierników: DTX-1800 lub DSX-5000 firmy Fluke Networks.

- Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu

rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z

granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.

- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe.

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par):

- Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

- Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu

(ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu

(ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F)

- Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop)

- Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew)

Zamawiający informuje, że po zakończeniu zadania wykona wyrywkowo pomiary sprawdzające i porówna je z dostarczonymi przez Wykonawcę.

Okablowanie

Okablowanie miedziane

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m.

Symetryczne czteroparowe kable ekranowane przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Doskonale nadają się do zastosowań w budynkowych systemach okablowania strukturalnego oraz w centrach przetwarzania danych.

Kable ekranowane o konstrukcji PiMF (Pairs in Metal Foil) charakteryzują się doskonałymi parametrami transmisyjnymi możliwymi do osiągnięcia przy udziale aktualnie dostępnych technologii przesyłania danych. Kable typu PiMF są najlepszą inwestycją w okablowanie, bezpieczną na przyszłość i otwartą dla wszystkich przyszłościowych zastosowań. Idealne dla 10GBase-T i aplikacji multimedialnych - integracji przesyłania danych, analogowych i cyfrowych sygnałów video i sygnałów TV po jednym kablu w ramach jednolitego i uniwersalnego systemu okablowania strukturalnego.

Podwójny ekran doskonale zabezpiecza transmisję pod względem kompatybilności elektromagnetycznej i tym samym podnosi jej bezpieczeństwo. Kable doskonale nadają się do zastosowań w miejscach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych związane jest z obecnością w pobliżu urządzeń elektrycznych o dużym poborze mocy, w pobliżu przewodów elektrycznych, przez które przepływa prąd o dużym natężeniu, w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych, które emitują pole elektromagnetyczne lub innego rodzaju fale mogące mieć wpływ na transmisję danych w sieci.

Projektuje się kabel F-FTP kabel 4x2x23AWG kat.6A LSOH. Objęty 25 letnią gwarancją systemową.

Wszystkie kable zostaną zakończone modułami RJ 45 kategorii 6A. Po stronie punktów dystrybucyjnych moduły zostaną umieszczone w dedykowanych patchpanelach, natomiast w punktach elektryczno – logicznych w dedykowanych gniazdach.

Okablowanie światłowodowe

Do połączenia LDP z GPD projektuje się wbudowanie kabla światłowodowego 12 włóknowego jednomodowego  ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZW)BH - SM 12J 9/125 LSOH. Rozwiązanie takie zapewnia trwałe i bezawaryjne działanie całej sieci, a także gwarantuje szybką transmisje danych sieciowych. Dielektryczność światłowodu zapewnia całkowitą eliminację zakłóceń w sieci lub przepięć spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

Charakterystyka i cechy produktu.

Kable optyczne przeznaczone są do przesyłu przekonwertowanego sygnału analogowego lub cyfrowego na sygnał świetlny (głównie światło podczerwone) na znaczne odległości. Wykorzystuje się je do przesyłu danych, obrazu oraz fonii. Zbudowane z włókien szklanych są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, posiadają dużą przepustowość transmisyjną i są obojętne galwanicznie. Kable mogą być używane zarówno w instalacjach wewnątrzbudynkowych lub na zewnątrz, do połączeń międzybudynkowych. Przy ostatnim zastosowaniu przestają mieć znaczenie miejsca styku pomiędzy kablem zewnętrznym a wewnętrznym, zbyteczne staje się czasochłonne spawanie. Powłoka LSOH pozostaje odporna na czynniki atmosferyczne natomiast w pomieszczeniach w przypadku pożaru nie podtrzymuje płomienia oraz nie wydziela szkodliwych substancji. Mała średnica zewnętrzna, promień gięcia oraz masa to zalety kabli uniwersalnych.

Okablowanie elektryczne

Do budowy instalacji elektrycznej DATA dedykowanej wyłącznie do zasilania urządzeń sieci LAN projektuje się przewód instalacyjny płaski YDYp 3x2,5. Stosuje się go do układania na stałe pod tynkiem i na tynku oraz w korytach, dla urządzeń elektrycznych pracujących w środowisku suchym i wilgotnym.

Uwaga!

W niniejszym zadaniu projektuje się dedykowaną sieć elektryczną. Jednakże zadanie nie obejmuje wykonania dedykowanych rozdzielni elektrycznych do zasilenia zamontowanych w PEL-ach gniazd elektrycznych. Podsumowując – Wykonawca zamontuje gniazda elektryczne w PEL-ach, doprowadzi i podłączy do gniazd przewód YDYp 3x2,5 pozostawiając zapasy przewodu w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Należy przewidzieć taki zapas kabla, aby w przyszłości było możliwe jego wbudowanie w dedykowaną rozdzielnię elektryczną.

Moduł kategorii 6A STP 1xRJ45

Moduł posiada bardzo duże zapasy transmisyjne przez co niweluje w znaczącym stopniu błędy powstałe w wyniku instalacji (błąd w rozplocie, mało miejsca w puszce instalacyjnej, niedoświadczony instalator itp.). Beznarzędziowe, ekranowane gniazda transmisyjne A-LAN służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Rozwiązanie takie pozwala na zmontowanie bez użycia specjalnych narzędzi do terminowania złącz całego bardzo wydajnego toru transmisyjnego ekranowanego klasy EA. Cały proces instalacyjny pozostaje szybki i komfortowy (wg. naszych doświadczeń zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzędziowy). Objęte 25 letnią gwarancją systemową

Kompletne gniazdo RJ 45

W skład kompletnego gniazda RR 45 wchodzą następujące elementy:

- puszka natynkowa + support (metalowy) + ramka 45x45 (komplet 1 M)

- adapter 22,5x45 z przesłoną – 2 szt.

- moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A – 2 szt.

Punkt elektryczno – logiczny (PEL)

Podstawowy punkt elektryczno – logiczny (PEL) składa się z:

- dupleksowe gniazdo RJ 45 – 2 szt. (komplet 2 M)

- gniazdo elektryczne DATA 45x135 z kluczem – 1 szt.

Schemat gniazda elektrycznego DATA

Schemat puszki natynkowej

Schemat adaptera

Patchcord S/FTP kategorii 6A

Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do połączeń gniazdo-komputer. Wtyki 2 x RJ45, łączenie 1:1 według sekwencji 568B.

Żyły: miedziane wielodrutowe 7 x 0,15mm (26 AWG). Izolacja: polietylenowa. Ośrodek: 4 pary skręcone owinięte folią poliestrową Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min.0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany oplotem z drutów Cu. Powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH, LSZH).  Kolor: jasnoszary

Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) – serwerownia poddasze

Do budowy punktu  dystrybucyjnego użyto szafy rack stojącej 19` 42 o wymiarach 800x1000mm. Zadanie obejmuje demontaż istniejącej szafy rack i wbudowanie do  nowego GPD znajdujących się w niej urządzeń.

Zestawienie nowych komponentów i urządzeń wchodzących w skład GPD:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa stojąca 42U 800x1000 blacha/szkło/drzwi przednie szklane/zamek | 1 |
| 2 | Cokół do szafy | 1 |
| 3 | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat | 1 |
| 4 | 19" Panel krosowy modularny, 1U 24 porty, niewyposażony | 2 |
| 5 | Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z płytą czołową oraz akcesoriami montażowymi (dławiki, opaski), wysuwalna | 1 |
| 6 | 19" poziomy organizator kabli 1U, uszy metal, czarny | 7 |
| 7 | Listwa zasilająca 9 - portowa | 1 |
| 8 | Patchcord S/FTP kat. 6A 1m | 25 |
| 9 | Patchcord S/FTP kat. 6A 2m | 25 |
| 10 | Moduł keystone kategorii 6A STP 1xRJ45 | 28 |
| 11 | Moduł SFP 1x 1000 Mbps LC | 2 |
| 12 | Router dwa porty WAN umożliwiające równoważenie ruchu oraz niezawodność połączenia, wbudowane 8 portów przełącznika 10/100 Ethernet, pełne wsparcie dla 20 połączeń IPsec VPN, zaawansowana zapora sieci SPI. | 1 |
| 13 | Switch prędkość magistrali 128 Gbps, przepustowość 128 Mpps, pamięć Bufor 1,5 MB, rozmiar tablicy adresów MAC 16384, gniazda sieciowe 24x10/100/1000. | 2 |
| 14 | Switch prędkość magistrali 128 Gbps, przepustowość 128 Mpps, pamięć Bufor 1,5 MB, rozmiar tablicy adresów MAC 16384, gniazda sieciowe 24x10/100/1000, 4 sloty SFP | 1 |

Zestawienie przenoszonych komponentów i urządzeń wchodzących w skład GPD:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | NAS 2TB w macierzy | 1 |
| 2 | Switch 1Gb 24 porty zarządzalny | 1 |
| 3 | Switch 1Gb 24 porty | 1 |
| 4 | Router | 1 |
| 5 | Serwer | 1 |
| 6 | Zasilacz awaryjny | 1 |

Uwaga!

Do GPD należy doprowadzić 2 przewody F/FTP kat. 6a, które w przyszłości będą transmitowały obraz z kamer. Na panelu krosowym proszę umieścić je w gniazdach 47, 48 i zakończyć modułami keystone. Gniazd 47, 48 nie krosować do innego urządzenia.

Pośredni Punkt Dystrybucyjny (PPD) - parter

Do budowy punktu  dystrybucyjnego użyto szafy rack, wiszącej 19` 12U o wymiarach 600x600mm.

Zestawienie komponentów i urządzeń wchodzących w skład PPD:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa wisząca 19" 12U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona pełna, osłony boczne ruchome perforowane | 1 |
| 2 | 19" poziomy organizator kabli 1U, uszy metal, czarny | 3 |
| 3 | 19" Panel krosowy modularny, 1U 24 porty, niewyposażony | 2 |
| 4 | Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z płytą czołową oraz akcesoriami montażowymi (dławiki, opaski), wysuwalna | 1 |
| 5 | Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat | 1 |
| 6 | Listwa zasilająca 9 - portowa | 1 |
| 7 | Moduł keystone kategorii 6A STP 1xRJ45 | 45 |
| 8 | Gigabitowy przełącznik wyposażony w 48 gigabitowych portów RJ45 oraz 4 sloty SFP | 1 |
| 9 | Moduł SFP 1x 1000 Mbps LC | 2 |
| 10 | Zasilacz awaryjny 2U, rack 2U, moc [W] 2700, moc pozorna [VA] 3000, napięcie wejściowe [V] 230, napięcie wyjściowe [V] 230, kształt napięcia wyjściowego Sinusoidalny, progi przełączania 160V/280V, czas podtrzymania minimum 5 minut przy maksymalnym obciążeniu, czas przełączania 2-4 ms. | 1 |
| 11 | Patchcord S/FTP kat. 6A 1m | 25 |
| 12 | Patchcord S/FTP kat. 6A 2m | 25 |
| 13 | Patchcord światłowodowy LC | 2 |
| 14 | Switch prędkość magistrali 128 Gbps, przepustowość 128 Mpps, pamięć Bufor 1,5 MB, rozmiar tablicy adresów MAC 16384, gniazda sieciowe 24x10/100/1000, 4 sloty SFP | 1 |

Uwaga!

Do PPD należy doprowadzić 3 przewody F/FTP kat. 6a, które w przyszłości będą transmitowały obraz z kamer. Na panelu krosowym proszę umieścić je w gniazdach 46, 47, 48 i zakończyć modułami keystone. Gniazd 46, 47, 48 nie krosować do innego urządzenia.

Pośredni Punkt Dystrybucyjny (PPD) – I piętro

Do budowy punktu  dystrybucyjnego użyto szafy rack, wiszącej 19` 12U o wymiarach 600x600mm. Zestawienie komponentów i urządzeń wchodzących w skład PPD:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa wisząca 19" 12U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona pełna, osłony boczne ruchome perforowane | 1 |
| 2 | 19" poziomy organizator kabli 1U, uszy metal, czarny | 3 |
| 3 | 19" Panel krosowy modularny, 1U 24 porty, niewyposażony | 2 |
| 4 | Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z płytą czołową oraz akcesoriami montażowymi (dławiki, opaski), wysuwalna | 1 |
| 5 | Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat | 1 |
| 6 | Listwa zasilająca 9 - portowa | 1 |
| 7 | Moduł keystone kategorii 6A STP 1xRJ45 | 42 |
| 8 | Gigabitowy przełącznik wyposażony w 48 gigabitowych portów RJ45 oraz 4 sloty SFP | 1 |
| 9 | Moduł SFP 1x 1000 Mbps LC |  |
| 10 | Zasilacz awaryjny 2U, rack 2U, moc [W] 2700, moc pozorna [VA] 3000, napięcie wejściowe [V] 230, napięcie wyjściowe [V] 230, kształt napięcia wyjściowego Sinusoidalny, progi przełączania 160V/280V, czas podtrzymania minimum 5 minut przy maksymalnym obciążeniu, czas przełączania 2-4 ms. | 1 |
| 11 | Patchcord S/FTP kat. 6A 1m | 25 |
| 12 | Patchcord S/FTP kat. 6A 2m | 25 |
| 13 | Patchcord światłowodowy LC | 2 |
| 14 | Switch prędkość magistrali 128 Gbps, przepustowość 128 Mpps, pamięć Bufor 1,5 MB, rozmiar tablicy adresów MAC 16384, gniazda sieciowe 24x10/100/1000, 4 sloty SFP | 1 |

Uwaga!

Do PPD należy doprowadzić 2 przewody F/FTP kat. 6a, które w przyszłości będą transmitowały obraz z kamer. Na panelu krosowym proszę umieścić je w gniazdach 47, 48 i zakończyć modułami keystone. Gniazd 47, 48 nie krosować do innego urządzenia.

ZESTAWIENIE OKLABLOWANIA

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabel LAN F/FTP kat. 6A | 3086 mb. |
| 2 | Kabel światłowodowy jednomodowy 12-włóknowy | 480 mb. |
| 3 | Kabel YDY 3x2,5 | 1457 mb. |

ZESTAWIENIE LISTEW I KORYT

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Listwa PCV dzielona 40x25 | 312 mb |
| 2 | Koryto PCV dzielone 130x60 | 140 mb |
| 3 | Koryto metalowe 100 mm (zamiennie z korytem PCV) – komplet z uchwytami i łącznikami | 140 mb |

Inwestor oczekuje od wykonawcy merytorycznej wiedzy w każdym zakresie i sporządzenia rzetelnej oferty.

Zamawiający przypomina, że zezwala, a nawet zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca prowadząc tory kablowe dla sieci strukturalnej i elektrycznej jest zobligowany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji odwiertów przez ściany działowe lub między stropowe w zakresie istniejących wiązek elektryki ogólnej , linii telefonicznej, których położenie na obiekcie nie jest udokumentowane schematem instalacyjnym.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej na obiekcie przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu.

ZESTAWIENIE PUNKTÓW ELEKTRYCZNO – LOGICZNYCH

Parter

- Gniazdo RJ 45 w ramce 45x45mm (2 moduły keystone, 2 adaptery 22,5x45mm) – 4 szt.

- Gniazdo RJ 45 w ramce 90x45mm (4 moduły keystone, 4 adaptery 22,5x45mm) – 7 szt.

- Gniazdo RJ 45 w ramce 135x45mm (6 modułów keystone, 6 adapterów 22,5x45mm) – 1 szt.

- Gniazdo elektryczne DATA w ramce 135x45mm – 7 szt.

- Gniazdo elektryczne DATA w ramce 90x45mm – 5 szt.

I Piętro

- Gniazdo RJ 45 w ramce 90x45mm (4 moduły keystone, 4 adaptery 22,5x45mm) – 10 szt.

- Gniazdo elektryczne DATA w ramce 135x45mm – 10 szt.

Poddasze

- Gniazdo RJ 45 w ramce 45x45mm (2 moduły keystone, 2 adaptery 22,5x45mm) – 2 szt.

- Gniazdo RJ 45 w ramce 90x45mm (4 moduły keystone, 4 adaptery 22,5x45mm) – 4 szt.

- Gniazdo RJ 45 w ramce 135x45mm (6 modułów keystone, 6 adapterów 22,5x45mm) – 1 szt.

- Gniazdo elektryczne DATA w ramce 135x45mm – 3 szt.

- Gniazdo elektryczne DATA w ramce 90x45mm – 7 szt.

KLIMATYZACJA W SERWEROWNI

System klimatyzacji w serwerowni musi zapewnić optymalne warunki pracy urządzeń niemalże non stop - 24 godziny na dobę, 365 dni w roku niezależnie od warunków zewnętrznych. Ma również za zadanie usuwać zanieczyszczenia, kurz, mogący wpłynąć na pracę elektroniki. Sam fakt pracy ciągłej sprawia, że wymagania wobec urządzeń klimatyzacyjnych są dużo wyższe od tradycyjnych systemów używanych głównie sezonowo.

Projektuje się system split, inwerterowy, ścienny.

Zestawienie urządzeń

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator o wydajności chłodniczej 3,5 kW (w komplecie jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) | 1 kpl. |
| 2 | Wspornik jednostki zewnętrznej | 1 kpl. |
| 3 | Rury ¼ cala w otulinie | 12 mb |
| 4 | Rury 3/8 cala w otulinie | 12 mb |
| 5 | Listwa PCV 90*60 | 14 mb |
| 6 | Materiały instalacyjne | 1 kpl. |

SIEĆ WIFI

Element infrastruktury sieciowej niezbędny do prawidłowego działania sieci informatycznej placówki. Punkty dostępowe umożliwią połączenie stanowisk roboczych w ramach sieci WIFI w placówce medycznej. Dzięki montażowi Access Pointów możliwe będzie prawidłowe połączenie stanowisk roboczych z siecią internetową i systemem klasy HIS zamieszczonym w ramach Chmury Obliczeniowej.

Projektuje się dostarczenie 2 sztuk Access Pointów o następujących, minimalnych parametrach technicznych:

- moc nadajnika 22 dBm;

- antena 4 dBi;

- gniazda sieciowe 2x10/100/1000;

- zasilanie Poe

Przed zakupem urządzeń, należy dostarczyć upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora, kartę katalogową z parametrami technicznymi w celu akceptacji urządzenia.

Umiejscowienie urządzeń:

- Sala konferencyjna na poddaszu.

- Urządzenie mobilne do dyspozycji Inwestora.

CZĘŚĆ II – UWAGI  KOŃCOWE, ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która obejmuje:

- Naniesienie aktualnych danych na rzutach poszczególnych kondygnacji w tym:

- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli  transmisyjnych i elektrycznych

- oznaczenie poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- lokalizację przebić przez ściany i podłogi

- Dołączenie gwarancji 25 letniej niezawodności na wbudowaną sieć LAN

- Dołączenie pomiarów sieci LAN i światłowodu (reflektometryczne)

- Opis techniczny wbudowanych systemów

- Karty katalogowe, certyfikaty CE, świadectwa zgodności

- Oświadczenie Wykonawcy o zgodności z projektem wykonanego zadania

Dokumentacja powykonawcza ma być sporządzona w formie papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD/USB w formacie pdf.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Systemy wymagają ciągłej konserwacji, aby zachować je w ciągłej sprawności i umożliwić pełne i niezawodne funkcjonowanie każdego z nich.

Prace konserwacyjne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, posiadającej wymagane dokumenty. Systemy  powinny być obsługiwane przez przeszkolone i odpowiedzialne za nie osoby.

Sporządził:								Sporządził: